A TAL típusú egyenáramú leválasztó és távadó egységek a technológiától érkező - különböző bemeneti jeltartományú erősáramú - DC jelek mérésére, távadására és / vagy galvanikus leválasztására szolgálnak.

A TAL típusú egységek szabványos be-, illetve kimenő jelszintjei, és csatlakozásai biztosítják alkalmazhatóságát bármely elektronikai mérő-, szabályozó rendszerben.

(csatlakozások

A TAL típusú egységek bemenetére a technológiai érzékelőt kell csatlakoztatni, míg kimenőjelei további felhasználás céljából közvetlenül számító-géphez, PLC-hez, helyi meg-jelenítőhöz stb. csatlakoztathatók.

A kimenő jelekkel a számítógép mérési, folyamatvezérlési és nyilvántartási feladatokat oldhat meg.

Fontos! Maximális kimenőjel megfelel 1,2 x Un bemenőjelnek TAL - 60YZD kivételével.

TAL típusú

egyenáramú leválasztó és távadó egységek családja

(típusai

| bemeneti | kimeneti jeltartomány |
| --- | --- |
| jeltartomány | 0 - 5 mA | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0-10 V |
| 0 - 10V +20% DC | TAL - 101ZD | TAL - 102ZD | TAL - 103ZD | TAL - 106ZD |
| 0 - 24V +20% DC | TAL - 241ZD | TAL - 242ZD | TAL - 243ZD | TAL - 246ZD |
| 0 - 48V +20% DC | TAL - 481ZD | TAL - 482ZD | TAL - 483ZD | TAL - 486ZD |
| 0 - 110V +20% DC | TAL - 111ZD | TAL - 112ZD | TAL - 113ZD | TAL - 116ZD |
| 0 - 220V +20% DC | TAL - 221ZD | TAL - 222ZD | TAL - 223ZD | TAL - 226ZD |
| 0 - 400V +20% DC | TAL - 4001ZD | TAL - 4002ZD | TAL - 4003ZD | TAL - 4006ZD |
| 0 - 20mA DC | TAL - 201ZID | TAL - 202ZID | TAL - 203ZID | TAL - 206ZID |
| 4 - 20mA DC |  |  | TAL - 423ZID |  |
| 0 - 60mV DC | TAL - 601ZD* | TAL - 602ZD* | TAL - 603ZD* | TAL - 606ZD* |

* árammérésre és 60mV / 20mA egyenáramú sönt leválasztására szolgáló típus.

Z= Ut tápfeszültség (megrendelésnél megadása szükséges):

Galvanikusan nem leválasztott:	Z nincs, ha Ut =15 V DC, 		Z=2, ha Ut =24 V DC

Galvanikusan leválasztott: 	Z=1, ha Ut =24 V AC/ DC, 	Z=3, ha Ut =48 V AC/DC

Z=4, ha Ut =110 V AC/DC,	Z=5, ha Ut =230 V AC/220 V DC

- Megrendelésre tudjuk szállítani más kimenő jellel:

- - pl. 0 ÷ 2 V AC, 0 ÷ 5 V AC

- a söntön átfolyó áram irányától függően 0 ÷( 20 mA.

( bekötési ábrája (példa)

TAL - XXYD és TAL - XXY2D (Y - kimenet)

(Ut =15V DC, 24V DC nem leválasztott,

GND "0" = Iki-, és Ut- közös földpont

TAL XX-YZ D  bekötési ábrája: (Y - kimenet)

A kimenettől galvanikusan leválasztott tápegységgel.

| műszaki adatok |  |  |
| --- | --- | --- |
| tápellátás | tápfeszültség | Ut= 15 V, 24 V DC leválasztás nélkül, Ut= 24V -10% +15% , 48 V -20% +15%, 110 V -20% +15%,, 230 V -20% +15%, AC/DC (rendeléstől függően) |
| bemeneti adatok | TAL - 10YZ D 0.÷ 24 V (+20 % -kal túlterhelhető: 12 V) TAL - 24YZ D 0.÷ 24 V (+20 %-kal túlterhelhető: 28,8 V) TAL - 48YZ D 0.÷ 48 V (+20 %-kal túlterhelhető: 57,6 V) TAL - 11YZ D 0.÷ 110 V (+20 %-kal túlterhelhető: 132 V) TAL - 22YZ D 0.÷ 220 V (+20 %-kal túlterhelhető: 264 V) TAL - 400YZ D 0.÷ 400 V (+20 %-kal túlterhelhető: 480 V) TAL - 20YZID, TAL - 42YZID (0.÷ 20mA és 4 ÷ 20mA jel leválasztására szolgál) TAL - 60YZ D 0.÷ 60 mV (60 mV egyenáramú sönt leválasz- tására szolgál) | áramfelvétel: max.1,2 mA áramfelvétel: max.1,2 mA áramfelvétel: max.1,2 mA áramfelvétel: max.1,2 mA áramfelvétel: max.1,2 mA áramfelvétel: max.1,2 mA áramfelvétel: max.1,2 mA áramfelvétel: max.0,1 mA |
| kimeneti adatok | kimeneti jelszint minden típusnál túlterhelhetősége terhelhetőség | 0 ÷ 5 mA; 0 ÷ 20 mA; 4 ÷ 20 mA; 0 ÷ 10V DC (rendeléstől függően) 20% Rt: max. 500 ( ( 2 k( ) |
| egyéb jellemzők | vizsgálati feszültség működési hőmérséklettartomány | 2,5 kV eff. (bemenet és kimenet között) Az ismételt feszültségpróba korlátozva ! (MSZ : 11821 ) 0 -+50oC |
| mechanikai adatok | (felépítés 1 db UEGM típusú Phoenix sorkapocs-házba építve. Az egység közvetlenül rögzíthető TS - 32 vagy TS - 35 típ. sorozatkapocs tartólécre. Beköthető vezeték-keresztmetszet: 0,5 - 2,5 mm2, csavaros rögzítéssel. | (mérete (szél. x magas. x mélys.) 25 mm x80 mm x 85 mm (TAL-XXYD, TAL-XXY2D) 40 mm x 79 mm x 84 mm (TAL-XXYZD) (tömege max. 0,25 kg |
| szabványosság | A TAL típusú egyenáramú leválasztó és távadó egységek megfelelnek az IEC 60255 - 4 ajánlásban rögzített zavartatással szembeni védettségi követelményeknek. | (védettsége MSZ EN 60529 szerint IP 20 A VERTESZ Elektronika Kft. a TAL típusú egységért 12 hónapig vállal garanciát. |